Портативные ТОПЛИВНЫЕ мягкие баки

- Назначение и основные характеристики:

  - Портативные топливные мягкие баки серии ПТМБ предназначены для использования в качестве основного и (или) дополнительного топливного бака автомобилей, маломерных судов и других видов моторной техники при температуре от –50ºС до +50ºС.

  - Мягкий бак состоит из многослойной полимерной герметичной и силовой тканевой оболоечк подушечной формы, ручек-строп для погрузки и крепления, сливо-наливных патрубков с резьбовой крышкой и запорного шарового крана для подсоединения мягкого бака к топливной магистрали или сливному шлангу.

  - Мягкие баки серии ПТМБ производятся вместимостью от 24-х до 1000 литров.

Рис. 1 Общая схема устройства Портативных топливных мягких баков

  - Допускается хранение и транспортировка в мягких баках технической и питьевой воды (только в баках не бывших под топливом) при температуре не ниже +4ºС.

  - Основные технические характеристики:

| № | Тип мягкого бака | Ёмкость, л | Размеры*, см Д х Ш х В | Патрубок, Ø мм | Вентиль, Ø мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТМБ -24 | 24 | 50 х 40 х 20 | 32 | 8 |
| 2 | ПТМБ -50 | 50 | 70 х 50 х 25 | 24 | 15 |
| 3 | ПТМБ -100 | 100 | 95 х 75 х 30 | 24 | 15(24) |
| 4 | ПТМБ -200 | 200 | 115 х 80 х 35 | 24 | 24(50) |
| 5 | ПТМБ -500 | 500 | 145 х 150 х 40 | 24 | 24(50) |
| 6 | ПТМБ -1000 | 1000 | 145 х 220 х 40 | 24 | 24(50) |

* Размеры указаны для баков заполненных на плоской поверхности. При расположении бака в ограниченном объеме (ящике) размеры и емкость заполненного мягкого бака будут определяться внутренней геометрей занимаемого пространства.

- Установка

  - Мягкие топливные баки предназначены для установки:

- на платфрмах, в кузовах, прицепах и в багажных отделениях автомобилей;

- на палубах, в трюмах, под банкми, пайолами, между шпангоутами  и в других объемах маломерных речных и морских судов;

- в качестве стационарного наземного (передвижного) топливного резервуара.

  - Поверхность для устанавки мягкого бака должна быть чистой и не иметь острых предметов, которые могут повредить герметичную оболочку, таких как стекло, гвозди, шипы, шурупы, проволка и т.д.

  - Выступающие детали корпуса транспортного средства необходимо предварительно накрыть тентовым материалом или брезентом.

  - При установке мягких баков в ограниченном пространстве (вкладной вариант) необходимо учесть соответствие объема ящика номинальной вместимости бака.

  - Не допускается установка мягких баков в герметичных и слабо вентилируемых объемах, на расстоянии менее одного метра от электронагревательных приборов или вблизи открытого огня.

  - При установки баков на открытых площадках рекомендуется защитить верхнее полотнище оболочки бака от длительного воздействия прямых солнечных лучей.

  - Не допускается нагрев оболочки до температуры свыше +50ºС.

  - Перед установкой мягкого бака к сливному отводу необходимо подсоединить вентиль. Для этого необходимо снять со сливного отвода крышку и подсоеденить вентиль со штуцером с намоткой ФУМ ленты. К штуцеру вентиля подсоединятся и фиксируется хомутом топливный шланг соответствующего диаметра (в комплект поставки не входят) для подсоединения к топливной магистрали или к стационарному топливному баку.

  - Наливной патрубок мягкого бака должен раполагаться в верхней точке.

  - При необходимости к наливному патрубку подсоединяется штуцер и наливной рукав (в комплект поставки не входит), для вывода наливной горловины в доступное место (палуба, борт и т.д.).

- Налив и эксплуатация

  - Заправка мягкого бака топливом производится через наливной патрубок с помощью раздаточного пистолета АЗС, либо с помощью шланга (рукава) из другого резервуара, либо с помощью воронки вручную из канистры (ведра) до номинальной вместимости указанной в техническом паспорте изделия.

  - При заправке топлива необходимо придерживать рукой горловину наливного патрубка и исключить повреждение внутреннего герметичного вкладыша носиком заправочного пистолета или воронки.

  - Не допускается заполнение мягкого бака свыше номинальной вместимости и перелив топлива через горловину наливного патрубка.

  - После заправки наливной патрубок закрывается резьбовой крышкой.

  - Для исключения смещения и перекатывания мягкие баки емкостью более 24 литров необходимо привязать с помощью строп-ручек и шпагата к корпусу транспортного средства.

  - Подача или слив топлива может осуществляться как самотеком (если уровень сливного шланга ниже уровня нижнего полотнища оболочки мягкого бака) так и при помощи разрежения создаваемого топливным насосом двигателя при любом расположении мягкого бака.

  - Доступ атмосферного воздуха в мягкие баки (физическое свойство эластичных оболочек) для слива топлива не требуется.

  - В случае образования паровой фазы (раздув при перегреве) внутри герметичной оболочки мягкого  бака необходимо стравить избыточное давление паров углеводородов через наливной отвод (не курить и не пользоваться открытым огнем!!!).

  - В случае нагрева топлива в баке для снижения температуры рекомендуется перемешать содержимое бака раскачиванием оболочки.

  - Запрещается хранить заполненные топливные мягкие баки в жилых и закрытых (не вентилируемых) помещениях.

- Коллекторное хранилище

  - При необходимости организации объемного хранилища топлива допускается соеденить несколько мягких баков в общую систему с помощью трубопроводного коллектора. Группа баков должна быть равной вместимости.

  - Отвод от вентиля каждого резервуара подсоединяется к общему трубопроводному коллектору.

  - Диаметр трубы коллектора должен быть не менее диаметра вентиля мягкого бака.

  - Налив и слив топлива производится в каждый резервуар отдельно (поочередно) в штатном режиме, при этом краны незадействованных резервуаров должны быть закрыты.

Рис.3 Схема коллекторного подключения группы ПТМБ

- Упаковка и хранение порожних мягких баков

  - Порожние портативные мягкие баки хранятся в закрытых помещениях, на открытых площадках под навесом или же укрытыми тентовым материалом.

  - Лучшим условием, обеспечивающим минимальное старение баков является хранение их в закрытых помещениях при температуре от – 25ºС до + 25ºС и влажности воздуха не выше 70%.

  - Для подготовки баков к хранению необходимо:

    - Мягкий бак полностью освободить от остатков топлива;

    - Снять вентиль, присоединенные патрубки и полностью выпустить воздух из оболочки;

    - На наливной патрубок надеть резьбовую крышку;

    - При свертывании бак укладывают на ровной площадке (Рис.2) , выравнивают, затем вдоль продольных осей по линиям перегиба (2) складывают в три полотнища (3) внахлестку, после чего складывают вдоль поперечных осей по линиям перегиба (4) в пакет или в рулон (5);

    - При складывании оболочки необходимо сливной патрубок держать открытым для стравливания остатков воздуха;

    - При полном сворачивании оболочки неизвлеченный ранее остаток топлива необходимо слить, после чего закрыть сливной патрубок резьбовой крышкой;

    - Свернутый резервуар укладывается в чехол, входящий в комплект поставки.

# Гарантийные обязательства производителя

# Гарантийный срок службы резервуаров – 1 год со дня продажи или, при отсутствии отметки продавца, 1 год со дня изготовления указанного в техническом паспорте.

# В течение гарантийного срока службы разрешается:

# хранить баки всех типоразмеров в порожнем состоянии;

# хранить топливо в баках всех типоразмеров;

# осуществлять установку, демонтаж, налив и слив топлива.

  - Акты-рекламации оформляются на баки, у которых обнаружены дефекты до истечения гарантийного срока хранения и эксплуатации, при условии, что изделия эксплуатировались и хранились в соответствии с правилами, указанными в настоящей Инструкции.

  - Дефектами, дающими право на предъявление акта-рекламации заводу-изготовителю, являются:

    - Отсутствие герметичности  в полотнищах оболочки при опрессовке избыточным давлением воздуха до 350 мм вод. ст.;

    - Отпотины, просачивание, капельное подтекание и течь топлива через оболочку и в местах крепления отводов;

    - Расслоение швов без течи;

    - Разрывы оболочки, расслоение швов и другие дефекты образовавшиеся в условиях штатной эксплуатации.

  - При обнаружении дефектов потребитель высылает дефектный бак по адресу завода-изготовителя с приложением чека или накладной продавца, с указанием места и времени приобретения, а также писменного описания обнаруженного дефекта.

  - Дефектные баки подлежат замене на новые в пределах гарантийного срока службы.